## Slide 1: 第六章 湿空气

## Slide 2
6-1 湿空气概述
1
湿空气＝干空气＋水蒸气
工程上常将大气中的湿空气作为工质。对空压机、风冷器等设备。由于空气中水蒸气的含量和集态在过程中不发生变化（无相变），因此不单独考虑其影响。
但对于空气调节、物料烘干、采暖通风、冷却塔等工程而言，空气中所含水蒸气常发生相变，其状态和数量起着重要的作用，因此水蒸气的影响不能被忽略。

## Slide 3
常压下湿空气中水蒸气的分压力很低，处于过热状态，因此，工程上将湿空气作为理想气体混合物。
2
水蒸气分压力 pV 低于湿空气温度 t 所对应的饱和压力ps，仍具有吸湿能力。
干空气＋过热水蒸气 （pV＜ ps）
未饱和(湿)空气：

## Slide 4
未饱和空气中的水蒸气处于过热蒸气区，如下图A点 。
饱和(湿)空气：
干空气＋饱和水蒸气 （pV= ps）
3

## Slide 5
饱和空气中水蒸气含量达到了其所处状态的最大值，不再具有吸湿能力。
饱和空气中的水蒸气状态位于干饱和蒸气线上，如下图B、D点 。
4

## Slide 6
6-2 湿空气的状态参数
5
湿空气的压力和温度可直接测量得到。
pa——干空气分压力
pV
——水蒸气分压力（通常很低）
大气中的湿空气，p＝pb pV＜ pb
湿空气温度： tb= tV= t （理想气体混合物）
湿空气压力： p = pa + pV （道尔顿定律）

## Slide 7
6
饱和(湿)空气
水蒸气含量为最大量，
由 p 和 t 可确定其状态。
未饱和(湿)空气
水蒸气含量不确定，除 p、t 外，还需湿空气中水蒸气含量的参数，如 pV 等来确定其状态。

## Slide 8
7
露点温度 tD：对应水蒸气分压力 pv下的饱和温度。
反映湿空气中水蒸气含量的参数除水蒸气分压力pv外，还有以下各参数：
即: pV 不变，t 降低至 pV对应的 ts 时，未饱和空气变为饱和空气，继续降低温度将会有水蒸气凝结析出（结露）。
pV↑→ tD↑ tD=f（pV）

## Slide 9
8
从未饱和空气变为饱和空气有 2 个途径：
等压降温，A→D
等温升压，A→B

## Slide 10
湿空气的湿度
（1）绝对湿度V (湿空气中水蒸气的密度)
式中 Rg ,V＝461.5[J/（kg · K）]
对饱和湿空气：
9
定义式:

## Slide 11
(2) 相对湿度 （饱和度）
定义式：
 越小，吸湿能力越强。干空气 = 0，吸湿能力最强；饱和空气，＝100%，吸湿能力为零。
10

## Slide 12
(3) 比湿度 ω （含湿量）
相对于1kg干空气(不变)所含有的水蒸气的质量。
由理想气体状态方程可得：ω = f（pv）
11
（由m＝V 推得）
定义式:

## Slide 13
12
当湿空气压力为大气压力时，有
绝对湿度V、相对湿度 及含湿量 ω 都是水蒸气分压力 pV 的函数，都可以间接反映 pV 的大小。

## Slide 14
T↑→ps↑→ ω max，湿空气中所能容纳水蒸气的极限值越大。
注意：
对1kg干空气，湿空气的总量为（1＋ω）kg。
13
最大含湿量( =1，饱和状态)

## Slide 15
干湿球温度(计)
干湿球温度计由两支相同的普通温度计构成，其组成结构如图所示。
14
干球温度 t : 暴露在空气中的温度计测得的湿空气的温度。
湿球温度 tw: 用湿纱布包裹的湿球温度计测得的湿纱布的温度。

## Slide 16
15
未饱和空气
湿球温度计周围水蒸气的分压力增大，其对应的饱和温度 tw＞tD ；
水分蒸发带走热量, 所以，tD＜tw＜t。
饱和空气
蒸发与凝结达到动态平衡，水蒸气的分压力不变，不再带走热量，故，tD = tw = t。

## Slide 17
湿空气相对湿度  ↓→（t－tw）↑
16
由干—湿球温度求水蒸气分压力的途径：
在干—湿球温度计上读得 t 和 tw；
从图表中查得相对湿度 的值（利用干湿球温度和相对湿度的关系图，有时该图表(刻度)直接附在干湿球温度计上，可在温度计标尺上读出相对湿度 ）；

## Slide 18
P.101图6.5(右图) 即为 干湿球温度和相对湿度的关系曲线。
17
由 pv= ps可求得 pv 。

## Slide 19
湿空气的焓
定义：含有1kg 干空气的湿空气的焓
kJ/kg（a）
假定，0C 时干空气的焓值为0，则
ha＝1.005 t
又
（经验公式）
则
h＝1.005 t＋ω（2501＋1.86 t） kJ/kg（a）
18

## Slide 20
由于工程上所用湿空气一般为未饱和湿空气。所以水蒸气可看做理想气体。湿空气的其他参数，可利用理想气体混合物的有关公式计算。
19
这时已知 t 和 h，可求得 ω，从而求得 pv 。

## Slide 21
20
 | 饱和湿空气 | 未饱和湿空气
独立状态 参数 | p、t | p、t 和 pv 或露点温度 tD、绝对湿度 V、相对湿度、比湿度 ω、湿球温度 tw 或焓 h 中的任意一个参数
可测状态 参数 | — | tD 、tw
不可测状态参数 | — | v、、ω 、h
湿空气状态参数总结：

## Slide 22
6-3 湿空气的湿度图
横坐标—温度 t
纵坐标—比湿度 ω
绿线—等相对湿度线 
红线—等焓线 h
蓝线—等湿球温度线 tw（与等 h 线近似平行）
21
（1）湿温（ω-t）图

## Slide 23
定 ω 线与 ＝100%线交点的横坐标为露点温度。饱和空气：tD=tw=t
注意：湿度图的使用条件：
pb＝0.1MPa
225

## Slide 24
定比容线比等焓线陡，见教材图 6.7 中粗实线。
235

## Slide 25
提示：
在有些湿度图上没有定 tw 线，可利用定 tw 线与等 h 线近似平行的特点，从湿空气状态点作等h 线与＝100%的饱和空气线相交，其交点的干球温度 t 即近似为湿空气的 tw，因为饱和空气线上的 t＝tD＝tw。
注意：未饱和空气 t＞tw＞tD。
23

## Slide 26
等温线向右稍发散（不平行）；
 ＝100%的线为饱和空气线，也是露点线；
等 h 线与纵轴夹角为135。角；
pV 随 ω 线性变化, 读数在右边。
24
（2）焓湿（h-ω）图
使用条件：pb＝0.1MPa

## Slide 27
例1：设大气压力为0.1MPa，温度为30C，相对湿度＝0.4，试求湿空气的 tD、ω 及 h。
解：（1）计算法
① 由水蒸气表（附表4）查得 t＝30C时对应的ps＝4.2451kPa，则水蒸气的分压力
pv＝ ps＝0.4×4.2451＝1.698 kPa
由 pv 查水蒸气表（附表5），相对应的 ts≈15C，即: tD≈15C。
25

## Slide 28
②
③
h＝1.005t＋ω(2501＋1.86t)
＝1.005×30＋0.01074(2501＋1.86×30)
＝57.61[kJ/kg(a)]
26

## Slide 29
（2）图解法
① 由t＝30C和＝0.4在 ω-t 图上找到该状态点（未饱和空气），然后沿定 ω 线（即定pv线）向左移动，直到与露点线（＝100%）相交，该交点对应的横坐标即为露点温度、由图可查得：
tD≈15C
27

## Slide 30
原始状态点所对应的纵坐标即为 ω 值，由图可
查得：
ω ≈ 0. 0105 kJ/kg(a)
从原始状态点沿定 h 线向左上方，可查得：
h ≈ 57.5 kJ/kg(a)
28

## Slide 31
29
6-4 湿空气的热力过程实例分析
湿空气的基本热力过程有加热、冷却、加湿、去湿以及混合等。这些过程在工程上可看作稳定流动。实际工程应用中是几种基本热力过程的组合。

## Slide 32
30
物料烘干过程
未饱和空气在加热器中定压加热，t 升高、h增加、 下降、吸湿能力提高，但 ω 保持不变。过程加热量为
q = h2- h1
加热后的空气在干燥器中放热，空气的 h 减少；被烘干物体吸收热量使水分蒸发，又将减少的 h带入空气。该过程 h 不变、t 降低、ω增加。
因此，物料烘干是定压加热+绝热加湿过程的组合过程。
1.

## Slide 33
31
空气调节过程
环境空气在冷却器中先定压冷却到露点温度，t 降低、h降低、 增加、吸湿能力降低，ω 不变；然后继续降温，湿空气状态沿露点线（＝100%）下移，水蒸气凝结析出，ω 降低。
冷却去湿后的空气进入加热器中定压加热，在 ω 不变的条件下，加热到要求的温度和相对湿度。该过程 t 升高、h增加、 下降、吸湿能力提高，ω 不变。
因此，空气调节是冷却去湿+定压加热的组合过程。
2.

## Slide 34
32
注意：冷却去湿与单纯的定压冷却过程不同。单纯的冷却过程中，湿空气最多被冷却到露点温度，但没有析湿过程。
定压冷却是定压加热的逆过程。在定压冷却过程中，湿空气 t 降低、h 降低、 增加、吸湿能力降低，但 ω 保持不变。过程的放热量为
q＝h1— h2
析湿过程中湿空气状态沿露点线（＝100%）下移，水蒸气凝结析出，湿空气 t 降低、h 降低、ω 降低、但 ＝100%不变。

## Slide 35
33
析湿过程中冷凝水带走的热量与总的冷却传热量相比很小，在计算中可以忽略冷凝水的焓值。因此，冷却去湿过程的传热量仍可近似用过程初终态的焓差计算，即
q＝h1— h3

## Slide 36
34
冷却塔蒸发冷却过程
大型蒸汽动力装置和大型空调设备冷凝器中的冷却水都需循环使用，一般采用在冷却塔中对冷却水进行蒸发冷却。
冷却塔的基本工作原理：
来自冷凝器的热水从冷却塔顶部向下喷淋，以形成细滴利于蒸发，未饱和空气在通风机的作用下自塔底部逆流而上。塔的中部装有填料，以增大水与空气的接触面积和接触时间。当水和空气接触时，发生热质交换。
3.

## Slide 37
35
当水和空气接触时，一方面水和空气之间有温差传热（显热），另一方面水蒸发气化时又从水和空气中吸收热量（潜热），蒸发后的水蒸气又被空气所吸收（传质）。
热质交换机理：
在冷却塔顶部，接近饱和状态的空气带着一定的水分及汽化潜热从塔顶排出，而冷却后的水则从塔底部流出，并与补充水一起被水泵再次输送到冷凝器中去。湿空气在冷却塔中经历的过程是升温、增焓、增湿过程。

## Slide 38
36
冷却塔的冷却效果优于间壁式换热器。
原因：冷却塔蒸发冷却理论上可以使热水冷却到接近空气的温度 t，但水蒸发吸收水中的热量，所以热水理论上可冷却到空气的湿球温度tw，而间壁式换热器最低只能将热水冷却到接近空气的温度 t。
冷却塔蒸发冷却的优缺点：
缺点是水有蒸发损失，需要补充水。

## Slide 39
37
绝热混合过程
为了提高空调的经济性，常采用室内回风和室外新风混合的方法，获得温度、湿度符合要求的空气。在混合过程中，气流与外界的热交换很少，故可看作绝热混合过程。
根据干空气的质量守恒：
水蒸气的质量守恒：
湿空气的能量守恒：
4.

## Slide 40
38
根据干空气的质量守恒：
由上述关系可得到如下关系式
上式表明，在 ω-t 图上，如果把参与混合的两股湿空气的状态点1、2用直线相连，那么，混合后湿空气的状态点3也位于该直线上，而且1—3线段与2—3线段的长度比等于ma2与ma1的比。

## Slide 41
湿空气绝热混合过程
如图所示。
39
因此，用图解法确定两股湿空气混合后的状态点非常方便。

## Slide 42
40
例2 大气压力p＝0.1MPa，室外空气温度t1＝34C，相对湿度 1＝70%，要求室内空气温度 t3＝25C，相对湿度3＝60%，空气供应量 a=50kg/min，试计算：
（1）每分钟需要除去的水分；
（2）每分钟冷却介质应带走的热量；
（3）每分钟加热器加入的热量。

## Slide 43
40
解：空调过程如6-4所述，即先冷却去湿，然后再定压加热。
由 t1＝34C，相对湿度 1＝70%，在 ω-t 图上确定状态点1，并查得
ω1＝0.0235kg/kg(a)，
h1＝94.8kJ/kg(a)

## Slide 44
40
由 t3＝25C，相对湿度3＝60%，在ω-t图上确定状态点3，并查得
ω3＝0.012kg/kg(a)
h3＝56kJ/kg(a)
冷却去湿后的状态点2位于露点线上，且有：
ω2＝ω3＝0.012kg/kg(a)

## Slide 45
40
所以
h2＝47.5kJ/kg(a)， t2＝16.7C
（1）每分钟需要除去的水分为
（2）每分钟冷却介质应带走的热量为1—2过程的焓降减去凝结水的焓

## Slide 46
40
式中 cw— 水的比热容。
凝结水的焓 hV也可用 t2 所对应的饱和水的焓值，均为近似值。
若用 t2 所对应的饱和水的焓值，每分钟冷却介质应带走的热量为

## Slide 47
40
也可忽略冷凝水的焓，即
相对误差为：
（3）每分钟加热器加入的热量为

## Slide 48
作业：6.3，6.4
40